广丰区中医院关于机房UPS电池检测更换询价的公告

广丰区中医院拟对本单位信息机房UPS电池检测更换进行公开询价，现将有关情况公告如下：

一、本次询价是针对本单位信息机房UPS电池检测更换的费用（具体询价清单详见：附件1），报价金额为总金额（含发票税金）。

二、本次询价情况，作为医院在江西省政府采购电子卖场下单的内控价格依据。

四、请参与报价的单位，于2024年8月8日下午15时前，将报价单送至广丰区中医院中医药大楼二楼院周会议室，联系人：苏先生，联系电话：18970319531。

说明：1、报价单位填写好报价单后请密封加盖公章，并带上营业执照，于2024年8月 8日下午15时送达广丰区中医院中医药大楼二楼院周会议室；2、本报价为包干价，含税金、安装调试费、搬运费等所有费用，商家所报分项价格超出医院预算控制价的无效，医院按分项不超预算且总价最低的价格作为在电子卖场采购的下单价；3、以上分项报价明显低于市场单价时，则视为恶性竞争，可直接废标；4、有不良违约记录的商家不得报名参加。

上饶市广丰区中医院

2024年8月5日

附件1：

| 广丰区中医院信息机房UPS电池检测更换清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算控制总价 | 报价单价 | 报价合计 |
| 1 | 储能电池 | 1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：100Ah。 2.为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机（商宇）同一品牌。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年， 4.蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 5.蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 6.蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内。 7.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 8.蓄电池间连接电压降应≤5.3mV 9.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 10.蓄电池内阻应≤8mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤15%。 11.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 12.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% | 节 | 64 | 88320 |  |  |
| 2 | 电缆 | ZR-≥10平方（国标线） | 米 | 37 | 3118 |  |  |
| 3 | 辅材 | 软管、32A空开、配电柜铜鼻子、电池连接线等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 4 | 检测费 | 故障检测费(旧设备故障检查，排除安全隐患) | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 故障电池拆解费 | 故障电池拆解费（旧设备电池拆解搬运人工） | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（含3年质保） |  |  |  |  | 91438 |  |  |
| 报价单位（盖章） 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |